十二包 室外基站式机房

技术规范及要求

1、机房尺寸及规格

（1）机房尺寸为长4m±0.3m，宽3m±0.2m，高度为2.8m-3m，机房为六面体，屋面坡度3%-5%；

（2）机房内能摆放2台600*1000*2000的标准机柜、一台UPS附带电池、配电柜、一台挂壁空调等，并具有良好的操作空间；

2、机房设计规范

（1）建筑结构的荷载规范GBJ9-87；

（2）建筑结构抗震设计规范GBJ11-89；

（3）混凝土结构设计规范GBJ10-89；

（4）压型彩钢板设计施工规程YBJ216-98；

（5）建筑材料燃烧性能分级方法GB8624-1997；

3、机房建设材料

（1）底盘部分：标准工业用槽钢、角钢、经焊接而成，具有设计结构合理；焊接工艺先进；经过多道防腐、防锈、化学表面处理；整体不变型 ；强度高等特点。适应整体吊装运输。

（2）地板：胶合板、夹心材料为彩钢复合而成。每平方1000KG，防静电功能。

（3）顶盖和箱体部分：使用钢骨架，整体预制而成，且强度高，防雨性能优越。整体为活动式顶盖，造型别致、吊装方便，外形结构分平顶式。使用的彩钢板为硬质聚氨酯（PU）夹芯板，内外均为不小于0.7mm以上厚度，内部在有挂墙设备的位置应增设加强衬板。防火性能应符合GB8624-1997中规定的B2级。不能用胶水黏贴的夹芯聚氨脂（PU）彩钢板，必须用一次浇注成型的夹芯聚氨脂（PU）彩钢板。非金属类箱体应符合国家标准的建筑用材料，采用科学配方，衬以钢结构骨架预制而成，具有良好的抗弯、抗 冲击、抗拉强度，并且有防冻、防裂、防潮、防水、防火、防风沙及抗腐蚀等特性。防护等级IP23DH能承受高强度的机械外力冲击，且设计有供自然通风的通风网栅和铝合金百叶窗，能有效地对太阳的 辐射和各种电器运行时产生的温升，减少到最低限度。 所采用的夹心钢板表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。

4、环境和抗压要求

（1）建成后的机房整体结构应具备承受各种气候环境的能力，包括：雨、雪、冰雹、风、冰、凝露、雷电、电磁兼容及不同等级的太阳辐射等。保证机房在室外－45℃～55℃温度范围使用，加装空调后机房内温度在＋5℃～＋32℃范围内。

（2）整体结构应满足相关抗压要求：

屋面材料和墙面板材抗压：0.3KN/㎡。

风荷载：最大可承受基本风压0.45 KN/㎡，符合场地类B类。

雪荷载：最大可承受基本雪压：0.50 KN/㎡。

可变荷载：0.30 KN/㎡不与雪荷载同时考虑。

机房地面承重设计荷载：0.98 KN/㎡。

5、机房地面基础

野外基础根据现场地势情况，确定基础高度。机房内地面高度要求高出室外道路50cm以上。做进门台阶，台阶数量视机房所在地的基础高度而定。

6、房体其他要求

（1）外墙四周墙角均采用一次成型铝合金经加工成圆包弧。

（2）采用喷塑高效重型防盗门，门洞尺寸为≥950×2050。安全门要足够大以便于设备的搬运。安全门应采用外开方式。门打开后内径≥0.96米，高≥2米，安全门应采用镀锌烤漆，抗老化、耐腐蚀，锁孔防雨，门的整体密封、隔热、保温、防水良好。必须采用“盼盼、王力”等品牌室外安全门之一。须制作防盗门雨罩。

（3）在室外制作空调外机防盗栏。

7、各部件的连接

（1）室内地平面高出室外基准地平面。机房外围四周采用水泥砂浆作散水坡，刷水柏油涂层二道，确保室内没有雨水渗入。

（2）地槛与墙板连接要求：内外采专业防水处理，使机房的密封性达到保温、隔热、防水的要求。

（3）顶板与墙板的连接要求：四周顶板均外抛墙板100mm，外墙上端阴角采用铝合金板经加工的角钢（35×35×1mm）与顶板经拉铆钉连接，内墙各角边均采用专用内角与顶板经拉铆连接，然后用玻璃胶密封处理。

8、 防水与密封

（1）防水处理：

顶板与顶板之间的拼接采用咬口自拼，双向内插50mm，上口采用自身彩钢板拆角40mm成槽，加盖槽板，拉铆连接，并用玻璃胶密封，绝无雨水渗漏之患。

（2）密封处理：

门框截面四周均采用100mm宽的框架履边处理，使门框与墙板形成一个整体，内侧门框均采用环形隔音密封条，起到自吸隔音、防雨水的功效。底盘和野外基础之间无缝隙。

（3）机房的任何孔洞应能达到防水、防盗、防虫效果。

9、机房制作

（1）机房整体外观

（2）机房结构

由地盘、箱体、顶盖三大部分组成。

（3）底盘和钢架

（4）室内槽架

采用上走线架。室内走线架应采用SUS304不锈钢材料，400mm宽，必须能够满足30Kg/m2的承载力，并与顶板固定。槽道间接连处平直，保证光缆走线规范。

外部走线架与电杆水平连接，与电杆抱箍固定。做到高度一致、连接稳固。

（5）馈线窗

内外走线架连接采用通信专用馈线窗，外形尺寸300×400(mm)，孔数为九孔，每个大孔含三个小孔，进线孔为整圆孔；馈线窗的安装槽内装有密封圈板。如图：

10、防雷接地

（1）机房应满足国家通信行业标准YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》要求。

（2）外墙壁需设置接地排长≥300mm、宽≥80mm、厚≥6mm，接地极规格40mm*40mm*2000mm。

11、室内电气设备

（1）将室外220V电引入室内接进配电柜并安装配电柜，规格大于宽度600*高度1200*厚度400mm，配电柜采用挂壁安装。配电箱内配置：一组交流电源防雷模组，含防雷保护接地；单相电流双向转换刀闸2P100；总开关自动合闸装置1套；1只C63；1只C40；8只C32空开，5只C16，空开连接线要求大于4.0平方以上或铜排接线。

（2）机房内安装开关、插座、照明灯具等。插座、开关应采用明装方式，并安装2组五孔测试电源插座；配机柜至空调线采用4平方铜芯电源线；配机柜至照明及插座线采用2.5平方线；配电柜至两处监控点的铜芯线各配置一组，且大于1.5平方以上；所用铜芯线必须做好分色，并与配电箱空开等相连。

（3）交流电源防雷模组采用等电位截流，能快速防雷，遏制浪涌电流，电源AC220V,截流大于20KA以上。室内分别配置2只应急灯和2只不小于40W节能灯（日光灯）保证机房内的照度符合通信机房要求。灯具位置应避开走线架。

（4）电气设备（指配电柜、空开）须采用西门子、正泰、德力西品牌。